СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РОДИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД  ДО 2028года

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. | 4 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ | 4 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... | 5 |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ | 6 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. | 6 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... | 6 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ | 7 |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... | 9 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. | 11 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. | 12 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................................... | 13 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. | 14 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ | 14 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... | 15 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. | 18 |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... | 19 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... | 21 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. | 21 |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. | 22 |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... Перечень необходимых затрат для бесперебойного функционирования системы теплоснабжения ………………… План мероприятий по снижению потерь коммунального ресурса ………… | 22 23 23 |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. | 23 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. | 23 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей................... | 23 |
| . |  |
| Раздел 3. Перспективные топливные балансы................................................................ |  |
| Раздел 4. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение........................................................................................................................................ | 24 |
| Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. | 24 |
| Раздел 6. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии......................................................................................................................... |  |
| Раздел 7. Решения по бесхозным сетям. Раздел 8. Сценарий развития аварийной ситуации на источнике теплоснабжения. Раздел 9. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения.................................................................... | 24 25 26 |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования  МО Раздольненский сельсовет, до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленное на устойчивое и надежное снабжение тепловой энергией потребителей.

При разработке схем теплоснабжения руководствовались: Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционным конструкциям, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Раздольненский сельсовет   расположен в юго-западной части  Родинского района, Алтайского края и находится на расстоянии 320 км от г. Барнаула. Площадь МО Раздольненский сельсовет составляет 540 Га.

МО Раздольненский граничит:

- на северо-запад - с МО  Кулундинский район;

- на юго-западе - с МО Ключевской район,

- на северо-востоке - с МО Мирненский сельсовет;

- на юго-востоке - с МО Шаталовский сельсовет;

- на юге – с МО Шаталовский сельсовет

В состав территории МО Раздольненский сельсовет входят следующие населенные пункты: село Раздольное, село Разумовка, поселок Тизек.

Централизованное теплоснабжение на территории МО Раздольненский сельсовет представлено только в селе Раздольное. В селе Разумовка отапливается только школа.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Раздольненский сельсовет (по состоянию на 01.01.2023г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Раздольное | 189 | 150 | 478 |
| с. Разумовка | 237 | 124 | 204 |
| п. Тизек | 114 | 6 | 12 |
| Всего | 540 | 280 | 694 |

Производственную базу МО Раздольненский сельсовет  составляют  сельскохозяйственные предприятия.

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Раздольненский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованными источниками теплоснабжения являются одна отопительная котельная, принадлежащая на праве договора хозяйственного ведения  МУП "Раздольное":

Производственных котельных на территории МО Раздольненский сельсовет нет.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Принципиальная схема  мест расположения источника тепла в селе

Раздольное представлена на рисунке 1.2.1

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Раздольненский сельсовет осуществляется от одной отопительной котельной:

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения

МО Раздольненский сельсовет.

|  | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Раздольное» | 3,02 | 0,66 | 95/70 | 3,036 |
|  | Итого | 3,02 | 0,66 | 95/70 | 3,036 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

1. с. Раздольное

В с. Раздольное централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, расположенного в центральной части населенного пункта от которого отапливаются социально значимые объекты (школа,  здание администрации, сельский дом культуры, детский сад, магазины, парикмахерская, врачебная амбулатория, почта) и жилищный фонд. Индивидуальное теплоснабжение распространяется только на частный сектор и представлено  индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с. Раздольное |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВР 1,5 - 1 шт. Водогрейный котел КВм 1,0 - 2 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 3,02 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,98 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2023 год) 0,66 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) 1047 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта котла | сентябрь 2018 года |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 3384 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2337 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный, по нормативам и приборам учета |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | - |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Раздольненский сельсовет представлено в табл. 2.3.1

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной с.Раздольное

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной с.Раздольное

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная с. Раздольное |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов в жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной с. Раздольное принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П -образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Отказов тепловых сетей не было |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1047 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям. | 1 прибор учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Раздольненский сельсовет действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. Зона действия источников теплоснабжения МО Раздольненский сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «Раздольное» | Котельная с. Раздольное | Юридические лица: - МБОУ «Мирненская СОШ» филиал «Раздольненская СОШ» - МБОУ «Мирненская СОШ» структурное подразделение детский сад «Колосок» - Администрация сельского совета ( СДК) - КГБУЗ ЦРБ с.Родино (Даниловская врачебная амбулатория) - ИП Кудлик А.В. - АО «Почта России» -ИП Гранкина П.Д. Физические лица - ж/д ул. Садовая 20 - ж/д ул. Садовая 22 - ж/д ул. Садовая 23 - ж/д ул. Детсадовская 10 - ж/д ул. Детсадовская 12 - ж/д ул. Восточная 6 - ж/д ул. Восточная 7 - ж/д ул. Восточная 8 - ж/д ул. Восточная 9 - ж/д ул. Восточная 10 - ж/д ул. Восточная 12 - ж/д ул. Восточная13 - ж/д ул. Советская 13 - ж/д ул. Советская 15 - ж/д ул. Советская 19 - ж/д ул. Советская 21 - ж/д ул. Целинная 16 - ж/д ул. Целинная 27 - ж/д ул. Комсомольская 2 - ж/д ул. Комсомольская 7 |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, входят социально значимые объекты –- «Раздольненская СОШ»,    детский сад «Колосок» , СДК,  врачебная амбулатория,  почта , многоквартирные и индивидуальные жилые дома.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Раздольненский сельсовет (по договорам на 2024 год)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2024 год), Гкал/год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | МУП «Раздольное» | 2337 | 2337 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2337 | 2337 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Раздольненский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Раздольное» | 3,02 | 2,36 | 0,021 | 0,46 | 0,46 | 1,9 | 19,5 | 0,20 | 30,3 |
|  | итого | 3,02 | 2,36 | 0,021 | 0,46 | 0,46 | 1,9 | 19,5 | 0,20 | 30,3 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Раздольненский сельсовет за 2023 год

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | МУП «Раздольное» | 3384 | - | 1047 | 2337 |  |
|  | итого | 3384 | - | 1047 | 2337 |  |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Раздольненский  сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Раздольное» | 3,02 | 0,66 | 0,25 |
|  | итого | 3,02 | 0,66 | 0,25 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5770 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Раздольное» | КВР 1,5 КВм 1,0 КВм 1,0 | уголь | 3384 | 305,90 | 1035 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

| Наименование организации |  |  |  | МУП «Раздольное» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место расположение организации |  |  |  | с. Раздольное |  |  |  |
| Наименование муниципального образования |  |  |  | Раздольненский сельсовет |  |  |  |
| Юридический адрес |  |  |  | 659771, с. Раздольное, ул. Детсадовская, 1, Родинский район, Алтайский край |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  | 659771, с. Раздольное, ул. Садовая, 21, Родинский район, Алтайский край |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |  |  | Куц Александр Андреевич |  |  |  |
| Ф.И.О. главного бухгалтера |  |  |  | Таньчева Ольга Васильевна |  |  |  |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы |  |  |  | Таньчева Ольга Васильевна |  |  |  |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) |  |  |  | 83856328398 |  |  |  |
| ИНН |  |  |  | 2267005148 |  |  |  |
| КПП |  |  |  | 226701001 |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  | 1102235000120 |  |  |  |
| Период представления информации: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |  |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 г. | с 01.07.2024гпо31.12.2024г. | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 12.12.2023г №342(без НДС) |  |
|  | одноставочный |  | Руб/Гкал |  | 2992,92 | 3255,16 |  |  |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  |  |  | за 2023 год | Производство и реализация тепловой энергии |  |  |
| 2.2 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. |  |  | 7023,1 |  |  |  |
| 2.3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | Тыс. Руб. |  |  | 8224,7 |  |  |  |
|  | Расходы на топливо (уголь), Доставка топлива | Тыс. Руб. Тыс. руб. |  |  | 4504,7 460,36 |  |  |  |
|  | Цена угля | Руб/тнт |  |  | 4550,2 |  |  |  |
|  | Объем угля | т |  |  | 990 |  |  |  |
|  | Расходы на покупаемую электрическую энергию | Тыс. Руб. |  |  | 555,5 |  |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч | Руб/кВт |  |  | 6,858 |  |  |  |
|  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс. Квт/ч |  |  | 81,0 |  |  |  |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. Руб. |  |  | 32,14 |  |  |  |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс. Руб. |  |  | 942,43 |  |  |  |
|  | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб |  |  | 1111,2 |  |  |  |
|  | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств | Тыс. Руб. |  |  | 206,6 |  |  |  |
| 2.4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | Тыс. Руб. |  |  | -1201,6 |  |  |  |
| 2.5 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал |  |  | 3,384 |  |  |  |
| 2.6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал |  |  | 2,337 |  |  |  |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал |  |  | 2,276 |  |  |  |
| 2.7 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % |  |  | 30,9 |  |  |  |
| 2.8 | Протяженность тепловых сетей | км. |  |  | 3,036 |  |  |  |
| 2.9 | Количество котельных | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.10 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек |  |  | 4 |  |  |  |
| 2.11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кгу.т./Гкал |  |  | 223,3 |  |  |  |
| 2.12 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. Квтч/Гкал |  |  | 0,0239 |  |  |  |
| 2.13 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал |  |  | 0,372 |  |  |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения |  | Единиц на км. |  | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) подачи тепловой энергии |  |  |  | 5208 |  |  |  |
| 3.4 | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии |  | человек |  | 0 |  |  |  |
| 3.5 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях |  | час |  | 0 |  |  |  |
| 4 | Информация об инвестиционных программах |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  |  |  | Обеспечение бесперебойной и безаварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя |  |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  | год |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для ремонта |  | Тыс. руб |  | 156,0 |  |  |  |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 5.3 | Количество исполненных заявок на отключение от системы теплоснабжения |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 5.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения |  | Гкал/ч |  | 1,7 |  |  |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних пяти лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Раздольненский сельсовет

| года | 01.07.24- 31.12.24 | 01.07.2022-30.11.2022 | с 01.12.2022 - 30.06.2024 г. | с 01.07.2020 - 30.06.2021г. | с 01.07.2021 г- 30.06.2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 3255,16 | 2457,25 | 2992,92 | 2351,19 | 2432,98 |
| % роста | 8,7 | 3,2 | 21,8 | 3,0 | 3,4 |

Рис. 2.10.1 Динамика тарифов на тепловую энергию.

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно в следствии увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2024 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Раздольненский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованные от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованные от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО Раздольненский сельсовет"

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Раздольное» | 2,36 | 0,66 | 1,7 | 28 | децентрализованная |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Раздольненский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов теплосети, км | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Раздольное» | 3,036 | 0,66 | 2,36 | 1114,62 |  |  |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Раздольненский сельсовет, дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери , 30,9 %, связанные с разбросанностью отапливаемых квартир и с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость твердого топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход многих квартир на индивидуальное теплоснабжение, миграция населения.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.11.5

Таблица 2.11.5 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  |  | Подключенная нагрузка (по договорам на 2023 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Раздольное» | 0,66 | 3384 |
| Итого |  | 0,66 | 3384 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Прогнозов нет, идет отток населения в города.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Раздольненский сельсовет на расчетный период до 2028 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 50% ветхих тепловых сетей -  1,518 км. А также выполнение гидравлической увязки путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах тепловых сетей.   Проведение модернизации изношенного и более энерго-затратного котельного оборудования на энергоэффективное оборудование (насосы, вентиляторы, дымососы, освещение).

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ЗАТРАТ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА РАЗДОЛЬНОЕ на 2024 год

| № | Перечень работ | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | замена манометров | 3 шт | 4500 |
| 2 | размуровка, сварка, обмуровка котла | 1 шт | 28000 |
| 3 | ремонт сетевого насоса, дымососа | 4 шт | 9000 |
| 4 | сварка теплотрассы, воздуховодов | 20 м,2 шт | 30000 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | замена труб теплотрассы | 10 м | 5000 |
| 8 | утепление теплотрассы, покупка утеплителя | 160 кв. м | 80000 |
| 9 |  |  |  |
|  | итого |  | 156500 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ КОММУНАЛЬНОГО     РЕСУРСА В СЕЛЕ РАЗДОЛЬНОЕ

| № п/п | Мероприятия по снижению потерь ком | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение актуализации схемы теплоснабжения с составом мероприятий по сокращению технологических потерь | Раздольненский с/с | ежегодно |
| 2 | Выявление и пресечение фактов бездоговорного потребления тепловой энергии | МУП «Раздольное» | постоянно |
| 3 | Оснащение объектов потребителей приборами учета тепловой энергии | МУП «Раздольное» | постоянно |
| 4 | Выявление , постановка на учет и передача на обслуживание специализированным организациям бесхозных сетей теплоснабжения | Раздольненский с/с | постоянно |
| 5 | Создание экономических стимулов для работников предприятия, задействованных в устранении аварий на тепловых сетях | Раздольненский с/с, МУП «Раздольное» | постоянно |
| 6 | Снижение задолженности за поставленный ресурс | Раздольненский с/с, МУП «Раздольное» | постоянно |
| 7 | Реализация мероприятий по снижению потерь коммунального ресурса в рамках государственной программы Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | Минстрой Алтайского края, Раздольненский с/с | ежегодно |

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г.г. | 2025-2028 г.г. |
| 1 | МУП «Раздольное» | 2,36 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 |
|  |  |  | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2019 г.) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. | 2026-2028 г.г. |
| 1 | МУП «Раздольное» | 2,36 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 |
|  | итого |  | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 |

Раздел 3. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

Раздел 4. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется МУП «Раздольное»

Раздел 6. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источник тепловой энергии работает автономно.

Раздел 7. Решения по бесхозным сетям

Бесхозные сети отсутствуют.

Раздел 8.  Сценарий развития аварийной ситуации на источнике теплоснабжения.

-При выходе из строя котла переходят на запасной котел , на котельной имеется три котла  КВР, два котла рабочих, один резервный.

-В зависимости от аварии принимается  решение на устранение  последствий либо силами МУП «Раздольное» либо с привлечением к устранению  районных спецслужб в зависимости от характера аварии.

-При выходе из строя насосов сетевого или насоса подпитки котельная переводится на резервный насос.

-Устранение аварий все время производилось силами  МУП «Раздольное».

-При сбое подачи электроэнергии незамедлительно ставится в известность ЕДС и районные электрические сети. Районные эл.сети принимают решение на устранение аварийной ситуации или подключение автономного питания котельной. В 2023 году за счет средств МУП «Раздольное» было построено помещение  под дизель-генераторную установку для обеспечения бесперебойной работы котельной на случай отключения электрической энергии. ДГУ была приобретена Администрацией района.

Раздел 9. Сценарий развития аварий в системе теплоснабжения

- МУП «Раздольное» информирует местные органы самоуправления муниципального образования об аварии системы теплоснабжения, а также службу ЕДС.

- Производится отключение аварийного участка ( здание, дом, квартира) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

- Производится оценка аварии, определяется необходимый перечень материалов и запчастей. По возможности устранение аварий производится силами МУП «Раздольное», при необходимости происходит вызов районных служб.

Расчет допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 гр.С.

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях при    полном  отключении подачи тепла

| коэффициент аккумуляции | темп падения температуры, градусы С/ч при температуре наружного воздуха, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +/- 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции для кирпичных жилых зданий с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэф. остекления 0,18-0,25 равны 65-60.

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение  времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэф. аккумуляции.